735技术规范指南

2002年3月26日

馈线保护应采用一种单静态抽出式继电器，其保护功能应包括：

- 三相（51）和接地（51G）延时过电流

- 三相 (50)和接地 (50G)瞬时过电流

- 独立的相间以及接地过流曲线； ANSI, IAC 或 IEC/BS142 曲线: 定时限，中等反时限，正常反时限，非常反时限，极端反时限

- 相与接地延时过电流曲线40个 “时间刻度”

- 每个保护元件设单独的动作值以及输出继电器

- 三个输出：跳闸、 辅助跳闸以及运行

- 可选择额外配置8个输出继电器，每一个保护元件配备一个

- 跳闸记录： 显示最后5次跳闸

- 86闭锁功能

该继电器应配备前面板LED指示灯，用于显示：

- 跳闸原因、动作、继电器运行、继电器错误功能

继电器还应设有清除键，清除键用于清除跳闸原因指示。

前面板上应提供相电流指示灯。

继电器应能够使用ModBus® RTU规约通过RS485接口进行通讯。随继电器还应当提供通讯软件。

通过RS485接口传递的信息应包括：

- 整定值、用CT百分数值表示的相以及接地电流、状态

- 模拟跳闸

继电器的设计应满足ANSI C37.90 和IEC 255.4标准关于耐受冲击能力的相关要求。