750/760技术规范指南

2002年3月28日

馈线管理继电器应提供配电馈线的主保护和管理，其保护功能应包括：

- 完备的延时过电流功能

- 完备的瞬时过电流功能

- 方向过电流

- 欠电压和过电压.

- 负序电压

- 欠电压自动恢复

- 母线欠频率

- 欠频率自动恢复

控制功能应包括：手动合闸控制、冷负载动作控制、4个整定值组、20个可编程逻辑输入、2个断路器控制继电器输出、1个内部失灵继电器输出、5个可编程继电器输出、1个静态跳闸输出和8个模拟变送器输出。控制功能还应当包括4次自动重合闸。继电器应提供完备的监视和测量功能。这些功能应包括：

- 可以记录最近10次故障的故障测距功能

- 可以记录最近128次事件的事件记录功能

- 可以存储128个周波数据的波形捕捉功能

继电器中应配备强大的模拟功能，借助模拟功能应能够在不需要外部电压和电流输入的情况下进行继电器试验。

用户接口应包括：

- 一个40个字符的显示屏幕和一个小键盘

- 用于提供快速状态显示的前面板LED

- 前面板RS232串行接口，用于与计算机连接

- 两个后部RS485接口，其中一个还可以配置为RS422接口

- 易于使用的PC程序