D60 技术规范指南

固件版本 3.00

输电线路距离保护、控制、监视和测量应由一个集成式数字继电器提供，该继电器应完全适用于传输线路应用并应能够集成于变电站综合自动化系统之中。

该继电器的用途应包括单相跳闸、串联补偿线路以及发电机距离后备保护。

# 保护功能：

## 距离和接地距离保护

- 所有相回路和接地回路都应当配备独立的测量元件

- 继电器应配备四段相间距离保护，该保护应具有记忆正序电压极化、附加电抗、方向和过电流监视功能。

- 继电器应配备四段接地距离保护，该保护应具有记忆正序电压极化、附加方向、过电流以及零序极化（自适应）电抗监视功能， 2段至4段应由一个附加的电压极化接地方向元件放大

- 相间及接地保护的距离特性应包括姆欧、透镜和四边形特性

- 所有保护段均应具有独立的方向、形状、范围、最大扭矩角、过电流监视、零序补偿、死区和定时器整定等功能

- 所有相间距离保护段均应与CT 和VT配合工作，CT和VT的位置彼此独立，并位于三相星形-三角形连接变压器的任意侧，不论保护段的方向和CT/VT的位置如何，保护的到达范围和指标应当精确

- 对所有接地距离段都应提供零序补偿和零序互补偿，补偿系数应作为幅值和角度为每个保护段单独提供。

- 距离元件应具有自适应到达范围功能，该功能用于串联补偿线路，到达范围应能够根据电流值自动调节以提供最大安全性

## 快速和灵敏接地方向保护

- 继电器应包括中性点和负序方向过流元件用于快速和灵敏故障方向识别。

- 中性点和负序元件应包括偏移阻抗功能以实现更快速更可靠的操作并实现串联补偿线路上的应用

- 中性点过流元件应响应中性点（内部计算）或接地（外部提供）电流，该元件应响应中性点（内部计算）或辅助（外部提供）极化电压，该元件应可以由电压或电流极化，或两者双重极化。

- 负序方向元件应响应负序方向以及负序电流或中性点电流

- 中性点和负序方向元件应配备正序制动以增加安全性

- 中性点和负序方向元件应包括即时的正向和反向指示

- 中性点和负序方向元件应为可配置元件，该元件通过配置应适用于任何的辅助导引线方案以及任何保护元件的方向控制

## 辅助导引线方案

- 辅助导引线方案应包括直接欠到达范围传输跳闸 (DUTT)、允许欠到达范围传输跳闸(PUTT)、允许过范围传输跳闸(POTT)、混合POTT 和方向闭锁方案

- 这些方案应包括电流反向逻辑、允许回波以及弱馈入应用所需要的其它功能

- 这些方案应允许对任何保护元件施加方向和范围识别

- 这些方案应允许使用任何数字标记作为允许和闭锁信号 (RX)，也就是应当包括任何输入接点或任何继电器通讯信号、或通过可编程逻辑而实现的上述接点和继电器通讯信号的组合

- 这些方案应允许通过输入接点和/或继电器通讯信号与其信号发送接口(TX)

- 辅助导引线方案的继电器通讯信号应包括数字继电器间的通讯、UCA GOOSE 和 直接 I/O

- 这些方案应提供1位、2位和4位继电器对继电器的通讯以提高单相跳闸应用的可靠性和安全性

## 过流保护

- 8个延时过流元件：用于相、中性点、接地和负序电流（每种配备两个TOC）

- 延时过流曲线特性：IEEE, IEC, IAC, I2t, 定时限、和四条用户定制曲线（用于精确匹配和复杂情况的匹配）

- 8个瞬时过流元件：用于相、中性点、接地和负序电流（每种配备两个IOC）

- 6个方向过流元件：用于相、中性点、接地和负序（每种配备两个元件）

## 电压保护

- 应提供两个相欠电压和一个过电压元件

- 应提供辅助欠电压和过电压元件

- 中性点过电压元件

- 电压元件应以时间为基础

## 失步保护和系统振荡闭锁

- 应提供集成式失步跳闸和系统振荡闭锁功能

- 失步跳闸保护应可编程为瞬时或延时（当电流包络线最小时）模式跳闸

- 失步跳闸和系统振荡闭锁都应可以通过编程而在2或3种特性模式下工作

- 失步跳闸以及系统振荡闭锁都应当配备电流监视

## 合于故障保护

## VT 熔丝失灵检测

## 负荷侵入

- 应提供响应正序电压和电流的负荷侵入特性

- 此功能应配备最小电压监视

## 扰动检测

# 控制功能：

## 两个断路器失灵元件

- 断路器失灵元件应是可配置的，通过配置该元件应可以响应两个不同的电流，如一个半断路器方案中

- 断路器失灵元件应响应三相和单相模式下的三个电流值以及断路器接点

## 两个同步检查元件

- 同步检查元件应为可配置元件，通过配置该元件应可以响应单相电压的任意组合，如一个半断路器方案中

- 方案中应包括无源逻辑

## 自动重合闸

- 应提供四次、三相/单相双断路器自动重合闸

- 自动重合闸应允许一个断路器停运而另一个断路器运行

- 自动重合闸应允许两个断路器同时或按顺序重合

- 对单线接地和多相故障自动重合闸应允许应用不同的无压时间，即方案中应包括单线接地故障演变成多相故障逻辑

## 单相跳闸

- 继电器应配备基于电流和电压的相选择器

- 任何保护元件生成的跳闸命令应得到相选择器的监视

- 为实现对衍生故障和跨区故障的精确跳闸，采用1位通讯的辅助导引线方案应使用就地和远方两个相选择

## 包括非易失锁定功能的可编程逻辑

## 8个FlexElements™ 用于用户自定义保护功能

- 所有输入与输出接点应能够灵活控制

- 所有元件都应具有一个闭锁输入，该闭锁输入应能借助其他元件、接点输入等等对所在元件进行监视

- 继电器应能通过直接光纤或G.703、RS422接口实现对等通讯

## 可切换的整定值组

- 继电器应具有可切换的整定值组，该整定值组应能根据条件变化（如系统配置改变或季节性要求）动态配置保护元件

# 监视与测量功能

## 故障测距和报告

- 电压（相量、真有效值、对称分量）、电流（相量、对称分量、真有效值）、有功、无功和视在功率、功率因数和频率。

## 断路器拉弧电流 (I2t)

- 继电器应能通过测量和积分经过断路器触头的电流平方值（作为拉弧电流）计算出断路器触头的每相磨损估算值

## 用户可编程录波

## 用户可编程数据记录

## 跳闸回路监视

UR 系列公共技术规范指南

固件版本 3.00

该继电器应为集成式继电器，而且它应能够集成于变电站或电厂的综合自动化系统之中。该继电器应装设于一个水平安装、4RU 19英吋的机箱之中。它应当为模块化设计，便于升级和通过更换模块进行修理。前面板接口应包括一个显示字符的真空莹光显示屏幕、一个小键盘及数个LED 指示灯。

决定输入、特性及输出之间相互关系的逻辑应当能够利用FlexLogic™ 方程进行编程配置。通讯接口应能够使用除硬件以外的其他远方输入和输出，通讯应当能使用UCA2，GOOSE (一般性面向对象变电站事件)机构使辅助元件数量以及接线要求降低到最低水平。接点输入应接受湿接点或干接点，接点输出应为以跳闸确定额定值的带电流和电压监视的A型继电器、C型继电器或快速C型继电器（用于发送信号）。硬件的输入/输出应可以扩展。

该继电器应配备3 个通讯接口，可单独运行，也可同时运行。RS232 接口应可以从继电器的前面板进行访问，第二个通讯接口应为RS485 接口，它应支持ModBus® RTU 和 DNP 3.0 规约，其最高波特率应达到 115 kbps，第三个通讯接口应是一个与第二个接口相似的RS485 接口，或者是一个10 Mbps 以太网口，它应支持 MMS/UCA2, ModBus®/TCP和 DNP 3.0 或 IEC 60870 规约，物理接口应为10BaseF或 冗余10BaseF。

该继电器供货时应配备应用软件，该应用软件应可运行于基于Windows® 95/98/NT操作系统的PC机上。该应用软件程序应能够检索继电器Comtrade 录波文件并可以将其显示、存储或打印，这些数据用于故障排除。该应用软件应能够在线或离线编辑、管理整定值文件，将其存储到继电器或磁盘备份。该软件还应能实施继电器新固件版本升级、查看继电器所有跳闸和报警目标信息及查看由继电器记录的1024个带时间标记的事件。

继电器的时钟应能够使用IRIG-B 信号实现与其他连接设备同步。继电器应能够实现SNTP网络时间同步。