F650 技术规范指南

2002  4 22

SR系列F650型间隔控制器是完全数字化的控制装置，它以32位RISC 微处理器为基础可以为变电站间隔提供完整的保护、控制、监视、测量和记录功能。最少的部件已确保最大的可靠性。该装置对于保护和其他任务采用独立任务固化软件设计，所以可以保证最佳的可靠性和安全性。每套装置可以选择配置冗余电源。装置结构模块化设计，通过增加单插件模块可以实现模拟与数字I/O的灵活配置。 如果使用光纤CAN总线再借助分布式I/O模块该装置即可具有I/O扩展能力。

基本配置装置至少应当包括如下功能：

保护：

- 对于不同间隔（馈线、电容器组、辅助设备控制……）可用装置应当包括所有典型的保护功能： 50, 51, 67, 46, 27, 59, 59N, 81U, 81O, 25, 79, 50BF

- 冷负载启动

- 可选的整定值表

- 通过使用先进的 IEC-1131 PLC 框图标准编程实现可配置输入和输出

测量：

- Ia, Ib, Ic, In, Ig, I2, Vab, Vbc, Vca, Vbb, P, Q, f, cos j 和电能的实时测量

- 电流最大需量测量

- 数据记录

- 电流和电压测量精度为0.5级，功率和能量测量精度为1级

- 脉冲电量

监视：

- 最多可以实时监视32个开关元件（断路器、开关……）

- 报警的生成和处理

- 断路器监视 (I2t)

- 断路器线圈监视

记录和分析功能：

- 事件记录

- 具有可编程采样速率和长度功能的录波

控制功能：

- 最多32个元件（可编程操作、失败和成功条件以及操作计时器）的可编程操作

- 可编程联锁

- 可配置的输入和输出

- 可配置的变电站间隔单线图

HMI 和通讯：

- 用于保护运行数据显示的就地 4行 x 20字符 LCD

- 可选择配置的用于间隔信息显示的图形 LCD (128x240 像素或16 x 40字符) 应至少包括如下内容的用户可编程屏幕：

  - 单线图显示

  - 开关操作

  - 访问测量信息

  - 报警屏幕显示

  - 调试用I/O状态显示

- 前部 RS232 通讯端口

- 后部冗余 RS485 或塑料光纤或玻璃光纤的异步端口

- 后部以太网10/100 Base T同步端口

- 可选择配置的100 Base F光纤，单配置或冗余配置同步端口