G60 技术规范指南

固件版本 3.00

交流发电机的主保护应当是一种集成式、数字化综合保护继电器，它应当适合集成于电厂自动化控制系统之中。

# 保护功能:

## 高速发电机定子差动

- 差动元件应具备双斜率特性

- 应包括方向检测和饱和检测算法以提高保护应对CT 饱和情况的性能。

## 100% 定子接地

- 该元件应包括自适应算法，自适应算法应当能够对中性点处测得的3次谐波电压和发电机终端处测得的3次谐波电压进行比较

## 3次谐波中性点欠电压

- 该元件应当能够测量发电机中性点处的3次谐波电压

- 可调整的功率窗口应当能够监视该元件

## 意外激励

- 该元件应当包括一个定时限过电流元件

- 所配备的逻辑应当能够实现由电压执行监视和/或由离线指示执行监视

## 失磁

- 该元件应当包括2个偏移姆欧阻抗段

- 任何一段均应能够执行欠电压监视

## 灵敏方向功率

- 该功能应包括2 个元件，每个元件配置2段

- 该元件特性角应当可调

## 发电机不平衡

- 该元件应响应作为发电机满负荷电流百分数值的负序电流

- 该元件应当由一个反时限段和一个定时限段组成

- 反时限段应具备I2t 特性，其最小时间和最大时间可调

- 该元件应具有可调的线性复位特性

## 过激磁

- 过激磁保护应包括2 个元件

- 该元件应响应电压与频率的比值

- 延时过电流曲线特性：反时限A, 反时限 B, 反时限 C, 定时限和4条用户曲线（用于精确匹配或复杂情况匹配）

- 该元件应具有可调整的线性复位特性

## 异常频率

- 应提供6 个欠频率元件和4个过频率元件

## 后备距离保护

- 所有相回路都应当配备独立的测量元件

- 应配备三段相间距离保护，该保护应具有记忆正序电压极化、附加电抗、方向和过电流监视功能。

- 距离特性应包括姆欧、透镜和四边形特性

- 所有保护段均应具有独立的方向、形状、范围、最大扭矩角、过电流监视、死区和定时器整定值

- 所有相间距离保护段均应与CT 和VT配合工作，CT和VT的位置彼此独立，并位于三相星形-三角形连接变压器的任意侧，不论保护段的方向和CT/VT的位置如何，保护的到达范围和指标应当精确

- 距离元件应具有自适应到达范围特性，该特性用于串联补偿线路，到达范围应能够根据电流值自动调节以提供安全性

## 失步保护与系统振荡闭锁

- 保护装置应集成失步跳闸和系统振荡闭锁功能

- 失步跳闸保护应为可编程设置， 通过编程既可以瞬时方式跳闸也可以延时方式跳闸（当电流包络为最小值 时）

- 失步跳闸保护和系统振荡闭锁保护两者均应能够通过编程以2个或3个特性工作

- 两种保护功能均应可以使用电流监视

## 过电流保护

- 应提供1个延时过电流元件，用于相、中性点和接地电流保护，该过流元件应包括电压制动功能

- 延时过电流曲线特性：IEEE, IEC, IAC, I2t, 定时限和4条用户定制曲线（用于精确匹配或复杂情况匹配）

- 应提供6个用于相电流保护的瞬时过电流元件

- 应提供1个用于中性点和接地电流保护的瞬时过电流元件

- 应提供1个相方向过电流元件

- 应提供2个中性点方向过电流元件

## 电压保护

- 应提供2个相欠电压元件和1个过电压元件

- 应提供辅助欠电压和过电压元件

- 应提供1个中性点过电压 (3Vo) 元件

- 电压元件的操作时间应为用户可调整

# 控制功能:

## 2个同期检查元件

- 同期元件应为可配置元件，它应能够响应单相电压的任意组合

- 无源逻辑应包括在方案之中

## 包括非易失锁定功能的可编程逻辑

## 16个FlexElements™ 用于用户自定义保护功能

- 所有输入与输出接点应能够灵活控制

- 所有元件都应具有一个闭锁输入，该闭锁输入应能借助其他元件、接点输入等等对所在元件进行监视

- 继电器应能通过直接光纤或G.703、RS422接口实现对等通讯

## 可切换的整定值组

- 继电器应具有可切换的整定值组，该整定值组应能根据条件变化（如系统配置改变或季节性要求）动态配置保护元件

# 监视与测量

## 监视功能

- 电压(相量,真有效值, 对称分量), 电流 (相量, 对称分量, 真有效值), 有功、无功和视在功率, 功率因数, 电能和频率

## 用户可编程录波

## 用户可编程数据记录

## 跳闸回路监视

UR 系列公共技术规范指南

固件修订版本 3.00

该继电器应为集成式继电器，而且它应能够集成于变电站或电厂的综合自动化系统之中。该继电器应装设于一个水平安装、4RU 19英吋的机箱之中。它应当为模块化设计，便于升级和通过更换模块进行修理。前面板接口应包括一个显示字符的真空莹光显示屏幕、一个小键盘及数个LED 指示灯。

决定输入、特性及输出之间相互关系的逻辑应当能够利用FlexLogic™ 方程进行编程配置。通讯接口应能够使用除硬件以外的其他远方输入和输出，通讯应当能使用UCA2，GOOSE (一般性面向对象变电站事件)机构使辅助元件数量以及接线要求降低到最低水平。接点输入应接受湿接点或干接点，接点输出应为以跳闸确定额定值的带电流和电压监视的A型继电器、C型继电器或快速C型继电器（用于发送信号）。硬件的输入/输出应可以扩展。

该继电器应配备3 个通讯接口，可单独运行，也可同时运行。RS232 接口应可以从继电器的前面板进行访问，第二个通讯接口应为RS485 接口，它应支持ModBus® RTU 和 DNP 3.0 规约，其最高波特率应达到 115 kbps，第三个通讯接口应是一个与第二个接口相似的RS485 接口，或者是一个10 Mbps 以太网口，它应支持 MMS/UCA2, ModBus®/TCP和 DNP 3.0 或 IEC 60870 规约，物理接口应为10BaseF或 冗余10BaseF。

该继电器供货时应配备应用软件，该应用软件应可运行于基于Windows® 95/98/NT操作系统的PC机上。该应用软件程序应能够检索继电器Comtrade 录波文件并可以将其显示、存储或打印，这些数据用于故障排除。该应用软件应能够在线或离线编辑、管理整定值文件，将其存储到继电器或磁盘备份。该软件还应能实施继电器新固件版本升级、查看继电器所有跳闸和报警目标信息及查看由继电器记录的1024个带时间标记的事件。

继电器的时钟应能够使用IRIG-B 信号实现与其他连接设备同步。继电器应能够实现SNTP网络时间同步。