T60 技术规范指南

固件修订版本 3.00

变压器的综合性保护与控制应是一种集成式继电器，它应适于集成在变电站综合自动化系统之中。该继电器应适用于保护最多配备4个绕组/制动的小型、中型和大型变压器。

# I.保护功能：

## 比例差动

- 比例差动元件应包括自动比率和矢量组补偿功能

- 该保护应基于双断点、双斜率差动/制动特性，使用最大绕组电流制动

- 该元件应包括内置励磁涌流和过激磁制动功能，涌流制动功能应能在每相、相间或平均闭锁之间提供选择

## 瞬时差动保护

- 瞬时差动保护元件应能响应差动电流

## 限制性接地故障

- 应配备多个限制性接地故障保护元件 (每三相和一个接地CT组配备一个)

- 该保护元件应能响应接地差动电流，使用单斜率和最大相电流制动

## 过激磁保护

- 应提供两个以电压配置为基础的过激磁保护元件，该元件应能根据被选择源而响应电压/频率之比

## 过流保护

- 应提供多个相延时过流元件：相间、接地和中性点电流

- 延时过流曲线特性：IEEE, IEC, IAC, I2t, 定时限和4条用户曲线（用于精确匹配或复杂情况匹配）

- 多个瞬时过流元件：相间、接地和中性点

- 2个方向过流元件：相间和中性点

## 电压保护

- 应提供2个相欠电压元件和1个相过电压元件

- 应提供辅助欠电压元件和辅助过电压元件

- 应提供中性点过电压元件

- 电压元件以时间为基础动作

# II.控制功能：

## 包含非易失锁定功能的可编程逻辑

## 16个FlexElements™ 用于用户自定义保护功能

- 应提供所有输入和输出接点的灵活控制

- 所有元件都应具有一个闭锁输入，该闭锁输入应能借助其他元件、接点输入等等对所在元件进行监视

- 继电器应能够直接通过光纤接口、G.703接口或RS422接口实现对等通讯

## 可切换定值设置组

- 继电器应具有可切换的定值设置组，该定值设置组应能根据条件变化（如系统配置改变或季节性要求）动态配置保护元件

# 测量和监视功能：

## 差动和制动电流

- 每相差动和制动电流 – 幅值和角度，以及每相差动2次和5次谐波值 (百分数和角度)

## 电压、电流、功率和电能

- 电压 (相量、真实有效值和对称分量)、电流 (相量、对称分量、真实有效值)、有功功率、无功功率和视在功率、功率因数、需量、电能和频率

- 每相、每个源的2次至25次谐波电流以及THD (总谐波失真)

## RTD 变送器输入

## 用户可编程录波

## 跳闸回路监视

UR 系列公共技术规范指南

固件修订版本 3.00

该继电器应为集成式继电器，而且它应能够集成于变电站或电厂的综合自动化系统之中。该继电器应装设于一个水平安装、4RU 19英吋的机箱之中。它应当为模块化设计，便于升级和通过更换模块进行修理。前面板接口应包括一个显示字符的真空莹光显示屏幕、一个小键盘及数个LED 指示灯。

决定输入、特性及输出之间相互关系的逻辑应当能够利用FlexLogic™ 方程进行编程配置。通讯接口应能够使用除硬件以外的其他远方输入和输出，通讯应当能使用UCA2，GOOSE (一般性面向对象变电站事件)机构使辅助元件数量以及接线要求降低到最低水平。接点输入应接受湿接点或干接点，接点输出应为以跳闸确定额定值的带电流和电压监视的A型继电器、C型继电器或快速C型继电器（用于发送信号）。硬件的输入/输出应可以扩展。

该继电器应配备3 个通讯接口，可单独运行，也可同时运行。RS232 接口应可以从继电器的前面板进行访问，第二个通讯接口应为RS485 接口，它应支持ModBus® RTU 和 DNP 3.0 规约，其最高波特率应达到 115 kbps，第三个通讯接口应是一个与第二个接口相似的RS485 接口，或者是一个10 Mbps 以太网口，它应支持 MMS/UCA2, ModBus®/TCP和 DNP 3.0 或 IEC 60870 规约，物理接口应为10BaseF或 冗余10BaseF。

该继电器供货时应配备应用软件，该应用软件应可运行于基于Windows® 95/98/NT操作系统的PC机上。该应用软件程序应能够检索继电器Comtrade 录波文件并可以将其显示、存储或打印，这些数据用于故障排除。该应用软件应能够在线或离线编辑、管理整定值文件，将其存储到继电器或磁盘备份。该软件还应能实施继电器新固件版本升级、查看继电器所有跳闸和报警目标信息及查看由继电器记录的1024个带时间标记的事件。

继电器的时钟应能够使用IRIG-B 信号实现与其他连接设备同步。继电器应能够实现SNTP网络时间同步。